| BIÊN BẢN THỬ NGHIỆM MÁY CẮT CIRCUIT BREAKER TEST REPORT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Khách hàng/ Customer: Công ty Liên Doanh TNHH Khu Công Nghiệp Việt Nam - Singapore |  |  |  |  |  |  |
| Dự án/ Project: Hệ thống điện mặt trời mái nhà kết hợp pin lưu trữ năng lượng BESS tại VSIP III |  |  |  |  |  |  |
| Ngày thử nghiệm/ Date of test: {A1} |  |  |  |  |  |  |
| Loại hình thử nghiệm/ Type of test: Thử nghiệm sau lắp đặt/ Site Acceptance Test |  |  |  |  |  |  |
| Đối tượng thử nghiệm/ Test Object: Máy cắt VCB |  |  |  |  |  |  |
| Kiểu/ Type: VD4/ P 24.12.25 |  |  |  | Nhà sản xuất/ Manufacturer: {A5} |  |  |
| Điện áp định mức/ Rated voltage: {A2} kV |  |  |  | Năm sản xuất/ Manufacturing year: {A6} |  |  |
| Dòng điện định mức/ Rated current: {A3} A |  |  |  | Số chế tạo/ Serial no: {A7} |  |  |
| Dòng cắt ngắn mạch định mức/ Rated short circuit current: {A4} kA |  |  |  |  |  |  |
| Chu trình vận hành định mức/ Rated operating sequence: {A8} |  |  |  |  |  |  |
| Vị trí lắp đặt/ Position: Tủ J1.4 OUTGOING PANEL |  |  |  |  |  |  |
| Điều kiện môi trường/ Ambient condition: 28 oC, 60 % |  |  |  |  |  |  |
| Tiêu chuẩn thử nghiệm/ Testing standards: {A9} |  |  |  |  |  |  |
| Thiết bị thử nghiệm/ Testing equipment: |  |  |  |  |  |  |
|  | - Máy đo điện trở cách điện KEW 3125A |  |  |  |  |  |
|  | - Thiết bị thử nghiệm nhất thứ đa năng CPX 200 |  |  |  |  |  |
|  | - Thiết bị thử cao áp xoay chiều PFT-503CMF |  |  |  |  |  |
| Người thử nghiệm/ Tester: Vũ Huy Hoàng, Nguyễn Hồng Sơn |  |  |  |  |  |  |
| Hạng mục thử nghiệm/ Test items: |  |  |  |  |  |  |
|  | - Kiểm tra tổng quan/ General check |  |  |  |  | Đạt/ Pass |
|  | - Đo điện trở cách điện/ Insulation resistance measurement |  |  |  |  | Đạt/ Pass |
|  | - Đo thời gian đóng cắt/ Close, open timing test |  |  |  |  | Đạt/ Pass |
|  | - Đo điện trở tiếp xúc/ Contact resistance measurement |  |  |  |  | Đạt/ Pass |
|  | - Thử nghiệm điện môi trên mạch chính/ Dielectric withstanding test on main circuit |  |  |  |  | Đạt/ Pass |
| Kết luận/ Conclusion: |  | Các hạng mục đã thử nghiệm đạt yêu cầu kỹ thuật/ All test items passed |  |  |  |  |
| Người thử nghiệm Tester Vũ Huy Hoàng |  |  | Trưởng đội thử nghiệm Team Leader Nguyễn Hồng Sơn |  | Giám đốc kỹ thuật Technical Director Nguyễn Tuấn Việt |  |

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM/ TEST RESULTS

- Kiểm tra tổng quan/ General check

| Hạng mục kiểm tra General check items | Đánh giá Assessment |
| --- | --- |
| Kiểm tra lắp đặt/ Installation check | Đạt/ Pass |
| Kiểm tra tiếp địa/ Grounding check | Đạt/ Pass |
| Kiểm tra đóng cắt bằng tay/ Check mechanical operating | Đạt/ Pass |
| Kiểm tra đóng cắt bằng điện/ Check electrical operating - Đóng ở 75% điện áp điều khiển/ Close at 75% control voltage - Cắt ở 70% điện áp điều khiển/ Open at 70% control voltage | Đạt/ Pass |
| Kiểm tra đóng cắt bằng tay, bằng điện/ Check electrical operating by hand & local control | Đạt/ Pass |
| Kiểm tra điện trở tiếp xúc của tiếp điểm phụ/ Check contact resistance of auxiliary contacts | Đạt/ Pass |

- Đo điện trở cách điện/ Insulation resistance measurement

| Sơ đồ đo Test diagram | Điện áp đo Test voltage | Điện trở cách điện Insulation resistance, MΩ | Tiêu chuẩn Standard, MΩ | Đánh giá Assessment |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pha A- Vỏ/ Phase A- Earth | 2500 VDC | > 20000 | ≥ 1000 | Đạt/ Pass |
| Pha B- Vỏ/ Phase B- Earth | 2500 VDC | > 20000 | ≥ 1000 | Đạt/ Pass |
| Pha C- Vỏ/ Phase C - Earth | 2500 VDC | > 20000 | ≥ 1000 | Đạt/ Pass |
| Pha A1- A2/ Phase A1- A2 | 2500 VDC | > 20000 | ≥ 1000 | Đạt/ Pass |
| Pha B1- B2/ Phase B1- B2 | 2500 VDC | > 20000 | ≥ 1000 | Đạt/ Pass |
| Pha C1- C2/ Phase C1- C2 | 2500 VDC | > 20000 | ≥ 1000 | Đạt/ Pass |
| Mạch điều khiển Control circuit | 500 VDC | > 2 | ≥ 2 | Đạt/ Pass |
| Cuộn đóng/ Closing coil | 500 VDC | > 2 | ≥ 2 | Đạt/ Pass |
| Cuộn cắt/ Trip coil | 500 VDC | > 2 | ≥ 2 | Đạt/ Pass |
| Động cơ tích năng Charging motor | 500 VDC | > 2 | ≥ 2 | Đạt/ Pass |

- Đo thời gian đóng, cắt/ Close, open timing test

| Pha Phase | A | B | C | Tiêu chuẩn Standard | Đánh giá Assessment |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thời gian đóng Closing time, ms | 43.6 | 43.9 | 44.1 | / | Đạt/ Pass |
| Đồng bộ khi đóng giữa 3 pha Closing sync, between phases, ms | 0.5 |  |  | < 6 | Đạt/ Pass |
| Thời gian mở Opening time, ms | 58.6 | 57.3 | 58 | / | Đạt/ Pass |
| Đồng bộ khi mở giữa 3 pha Opening sync, between phases, ms | 1.3 |  |  | < 6 | Đạt/ Pass |

- Đo điện trở tiếp xúc/ Contact resistance measurement

| Pha Phase | A | B | C | Tiêu chuẩn Standard | Đánh giá Assessment |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Điện trở tiếp xúc Contact resistance, μ | 48.53 | 47.66 | 49.36 | / | Đạt/ Pass |

- Thử nghiệm điện môi trên mạch chính/ Dielectric withstanding test on main circuit

| Pha Phase | Điện áp thử Test voltage, kV AC | Thời gian thử Time duration, minute | Tiêu chuẩn Standard | Đánh giá Assessment |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 50 | 01 | Không xảy ra phóng điện/ No discharge occurs | Đạt/ Pass |
| B | 50 | 01 | Không xảy ra phóng điện/ No discharge occurs | Đạt/ Pass |
| C | 50 | 01 | Không xảy ra phóng điện/ No discharge occurs | Đạt/ Pass |