|  | CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NĂNG LƯỢNG SBM Địa chỉ: Thôn Cù 1, xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai VPGD: Tầng M, Chung cư N02-T3 Tòa nhà Quang Minh, KĐT Ngoại Giao Đoàn, Đ. Xuân Tảo, P. Xuân Tảo, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội Hotline: 082.396.7979 Email: sbm@longrun.com.vn |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH MÁY CẮT ĐIỆN (Test report of circuit breaker) Số/No: 04.24.VCB/SBM ESCO-TESTED |  |  |  |  |  |
| Kiểu (Type): {A1} |  |  | Số chế tạo (Series number): {A2} |  |  |
| Nhà sản xuất (Manufacture): {A3} |  |  | Năm sản xuất (Year of manufacture): {A9} |  |  |
| Điện áp định mức (Rated voltage): {A10} |  |  | Dòng điện định mức (Rated current): {A11} |  |  |
| Dòng cắt ngắn mạch định mức/ Rate short circuit current: {A12}/{A14} |  |  |  |  |  |
| Tủ (Panel): Ngăn MC 433 tủ RMU 24kV |  |  | Trạm (Station): {A13} |  |  |
| Dự án (Project): |  |  |  |  |  |
| Khách hàng (Customer): |  |  |  |  |  |
| Địa chỉ (Address): |  |  |  |  |  |
| Tình trạng (State): Mới |  |  | Ngày kiểm định (Date): {A15} |  |  |
| Loại hình kiểm định/ Type of test: {A16} |  |  |  |  |  |
| Điều kiện môi trường (Ambient condition): t = 32°C w = 70% |  |  |  |  |  |
| Thiết bị kiểm định/ Testing equipments: |  |  |  |  |  |
| Máy đo điện trở cách điện/ Megommet Kyoritsu 3125A |  |  |  |  | N0: W8375936 |
| Thiết bị đo điện trở tiếp xúc/ Compano 100 |  |  |  |  | N0: FN066V/102336894 |
| Hợp bộ tạo áp/ ALT-120/60F |  |  |  |  | N0: 1015 |
| Các hạng mục đã kiểm định/ Test items: |  |  |  |  |  |
| 1. Kiểm tra sơ bộ (General check): |  |  |  |  | Đạt/ Pass |
| 2. Đo điện trở cách điện (Insulation measurement): |  |  |  |  | Đạt/ Pass |
| 3. Đo điện trở tiếp xúc (Contact resistance measurement): |  |  |  |  | Đạt/ Pass |
| 4. Thử điện áp xoay chiều tăng cao (AC high voltage): |  |  |  |  | Đạt/ Pass |
| Tiêu chuẩn kiểm định (Testing standards): IEC 62271-100:2017; QCVN QTĐ- 5:2019/BCT. |  |  |  |  |  |
| KẾT LUẬN (Conclusion): Các hạng mục đã kiểm định đạt tiêu chuẩn kỹ thuật. (All test items passed) |  |  |  |  |  |
| Người kiểm định (Testers) Đặng Ngọc Nhật |  | Người kiểm soát (Checker) Trần Văn Mạnh |  | GIÁM ĐỐC (Director) |  |

KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH

(Testing results)

- Kiểm tra sơ bộ (General check):

| Hạng mục kiểm tra sơ bộ (General check items) | Kết quả (Results) | Tiêu chuẩn (Standard) | Đánh giá (Estimate) |
| --- | --- | --- | --- |
| {A4} | Không phát hiện bất thường | Không có bất thường | {A17} |
| {A4} | Tiếp địa được nối chắc chắn | Đấu nối chắc chắn | {A17} |
| {A4} | Đóng, cắt 3 lần bằng cơ khí tốt | 3 lần | {A17} |

2. Đo điện trở cách điện (Insulation measurement) (MΩ):

| Sơ đồ đo (Test diagram) | Điện áp đo (Test voltage) | Điện trở cách điện (Insulation), MΩ | Tiêu chuẩn (Standard), MΩ | Đánh giá (Estimate) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| {A5} | {A8} | {A20} | ≥ 1000 | {A18} |
| {A5} | {A8} | {A20} | ≥ 1000 | {A18} |
| {A5} | {A8} | {A20} | ≥ 1000 | {A18} |

3. Đo điện trở tiếp xúc (Contact resistance measurement):

| Pha | {A6} | {A6} | {A6} | Đánh giá (Estimate) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Điện trở tiếp xúc Contact resistance | {A7} | {A7} | {A7} | {A19} |
| Tiêu chuẩn (Standard) | ≤ 150 µΩ |  |  |  |

4. Thử điện áp xoay chiều tăng cao (AC high voltage)(kV):

| Đối tượng đo (Object) | Giá trị (Results) |  | Đánh giá (Estimate) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | UTN (kV AC) | TTN (phút) |  |
| {A21} | {A22} | {A23} | {A24} |
| {A21} | {A22} | {A23} | {A24} |
| {A21} | {A22} | {A23} | {A24} |